## 表1
配水管布設工事しゅん工図 | [10 empty] | 図面番号 |  | 1 | － | 1
工事名 | [5 empty] | 管布設年月 |  |  |  |  | 課長 | 補佐 | 係長 | 照会 | 監督
工事箇所 | [5 empty] | 戸番図番号
受注業者 | [5 empty] | 住宅地図
使用材料 |  |  |  |  | 使用材料
品名 | 形質 | 単位 | 数量 | 適用 | 品名 |  | 形質 | 単位 | 数量 | 適用

## 裏
[17 empty] | 図面番号 | 1 | － | 2
縮尺 | 土質 | 砂質土 | 転石交じり土 | 地下水 | m掘削時 | 普通 | 路盤 | 砂利道 | cm | ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ | cm | 埋戻材 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | 掘削土 | 管保護 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆 | 記事
標準埋設深度(m) |  | 粘性土 | 軟岩 |  | ない | 多い |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | cm | 鉱滓 | cm |  | 砂 |  |  | 埋設明示ｼｰﾄ敷設
|  | 礫交じり土 | 硬岩 |  | 少ない | 特に多い |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | cm | 砕石 | cm |  | 再生粒調砕石 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ防護

## 表2
配水管布設工事しゅん工図 | [6 empty] | 図面番号 |  | 1 | － | 1
工事名 | [5 empty] | 管布設年月 | 課長 | 補佐 | 係長 | 照会 | 監督
工事箇所 | [5 empty] | 戸番図番号
受注業者 | [5 empty] | 住宅地図
使用材料 |  |  |  |  | 断面図・詳細図 等
品名 | 形質 | 単位 | 数量 | 適用

## 例1
配水管布設工事しゅん工図 | [11 empty] | 図面番号 |  | 1 | － | 1
工事名 | 徳島市○○町○丁目配水管布設替工事 | [5 empty] | 管布設年月 | 令和2年5月 |  |  |  | 課長 | 補佐 | 係長 | 照会 | 監督
工事箇所 | 徳島市○○町○丁目 | [5 empty] | 戸番図番号 | （4－7）(1/1000)
受注業者 | ○○株式会社 | [5 empty] | 住宅地図 | （P6・A・1)
使用材料 | [5 empty] | 使用材料
品名 |  | 形質 | 単位 | 数量 | 適用 | 品名 |  | 形質 | 単位 | 数量 | 適用
（φ100配水管材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 円形中下部壁 |  | RB25(CA)-150 | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ダクタイル鋳鉄管 |  | φ100×4000 | 本 | 20 | 内面粉体 | 円形底盤 |  | CR25(PC)-60 | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ100×2800 | 本 | 1 | 内面粉体 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ100×2500 | 本 | 1 | 内面粉体 | （給水管材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ100×2000 | 本 | 3 | 内面粉体 | DIP用サドル分水栓 |  | φ100×φ25 | 個 | 7 | ボール式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ100×1000 | 本 | 2 | 内面粉体 | 不断水割T字管 |  | φ100×φ50 | 個 | 1 | ○○工機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ100×994 | 本 | 2 | 内面粉体 | 副栓付伸縮止水栓 |  | φ25 | 個 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形曲管 |  | φ100×45° | 個 | 5 | 内面粉体 | 副栓付伸縮止水栓 |  | φ13 | 個 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形曲管 |  | φ100×22 1/2° | 個 | 1 | 内面粉体 | ポリエチレン管 |  | φ25 | m | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形曲管 |  | φ100×5 5/8° | 個 | 1 | 内面粉体 | ポリエルボ |  | φ25 | 個 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継ぎ輪 |  | φ100 | 個 | 1 | 内面粉体 | ポリユニオンソケット |  | φ25 | 個 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形二受T字管 |  | φ100×φ75 | 個 | 2 | 内面粉体 | ポリユニオンソケット |  | φ25×φ13 | 個 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形接合セット |  | φ100 | 組 | 2 | 0 | HIVP |  | φ50 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形G-Linkセット |  | φ100 | 組 | 10 | 0 | HIVPソケット |  | φ50 | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ライナセット |  | φ100 | 組 | 10 | 0 | HIVPエルボ |  | φ50 | 個 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形F付きT字管浅埋型 |  | φ100×φ75 | 個 | 1 | 0 | SKXソケット |  | φ50 | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補修弁 |  | φ75×100 | 基 | 1 | ○○合金製作所 | 止水ユニオン |  | φ50 | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消火栓単口地下式 |  | φ75 | 基 | 1 | ○○鐵工所 | ダクタイルメーターボックス |  | φ25 | 個 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
六角ボルトナット |  | M16×75 | 本 | 8 | SUS304 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全面フランジパッキン |  | φ75 | 枚 | 1 | 0 | （廃止管閉塞材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GFガスケット1号 |  | φ75 | 個 | 1 | 0 | メカ形管帽(DIP) |  | φ100 | 個 | 1 | ○○水道器機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消火栓用鉄蓋 |  | 丸形3号（500） | 個 | 1 | 0 | HIVPキャップ |  | φ50 | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
角形上部壁 |  | RB5535S(A)-200 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
角形中下部壁 |  | RB5535S(BC)-200 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
角形底盤 |  | CR5535S(P)-80 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（φ75配水管材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ダクタイル鋳鉄管 |  | φ75×4000 | 本 | 1 | 内面粉体 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-K形乙切管 |  | φ75×1000 | 本 | 1 | 内面粉体 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形曲管 |  | φ75×45° | 個 | 1 | 内面粉体 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ソフトシール仕切弁受挿し |  | φ75 | 基 | 1 | ○○鐵工所 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX型接合セット |  | φ75 | 組 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
メカ形異種管異径継ぎ輪(DIP)×(VP) |  | φ75×φ50 | 個 | 1 | ○○水道器機 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIVP |  | φ50×500 | 本 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
メカ形継ぎ輪(VP) |  | φ50×90° | 個 | 2 | ○○水道器機 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切弁用鉄蓋(キャップ付き) |  | 円形1号(250) | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
円形調整リング |  | RB25(K)-100 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
円形中下部壁 |  | RB25(CA)-150 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
円形底盤 |  | CR25(PC)-60 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（配水代用管材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ75×1500 | 本 | 1 | 内面粉体 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-K形乙切管 |  | φ75×1000 | 本 | 1 | 内面粉体 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ソフトシール仕切弁受挿し |  | φ75 | 基 | 1 | ○○鐵工所 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形接合セット |  | φ75 | 組 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形G-Linkセット |  | φ75 | 組 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ライナセット |  | φ75 | 組 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
メカ形異種管異径継ぎ輪(DIP)×(VP) |  | φ75×φ50 | 個 | 1 | ○○水道器機 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIVP |  | φ50×500 | 本 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
メカ形曲管(VP) |  | φ50×90° | 個 | 2 | ○○水道器機 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切弁用鉄蓋(キャップ付き) |  | 円形1号(250) | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
円形調整リング |  | RB25(K)-100 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 例2
[22 empty] | 図面番号 | 1 | － | 2
[26 empty] | GX形直管 | φ75 | 1
[26 empty] | GX形曲管 | φ75×45° | 1
[26 empty] | GX形ソフトシール仕切弁受挿し | φ75 | 1
[26 empty] | GX-K形乙切管 | φ75×1000 | 1
[26 empty] | メカ形異種管異径継ぎ輪(DIP)×(VP) | φ75×φ50 | 1
[26 empty] | HIVP | φ50×500 | 1
[26 empty] | メカ形曲管(VP) | φ50×90° | 1
[26 empty] | HIVP | φ50×500 | 1
[26 empty] | メカ形曲管(VP) | φ50×90° | 1
代用管7-89
[26 empty] | GX-G形甲切管 | φ75×1500 | 1
[26 empty] | GX形ソフトシール仕切弁受挿し | φ75 | 1
[26 empty] | GX-K形乙切管 | φ75×1000 | 1
[26 empty] | メカ形異種管異径継ぎ輪(DIP)×(VP) | φ75×φ50 | 1
[26 empty] | HIVP | φ50×500 | 1
[26 empty] | メカ形曲管(VP) | φ50×90° | 1
[26 empty] | HIVP | φ50×500 | 1
[26 empty] | メカ形曲管(VP) | φ50×90° | 1
縮尺 | 1/250 | 土質 | 砂質土 | ○ | 転石交じり土 | 地下水 | 0.6m掘削時 | 普通 | ○ | 路盤 | 砂利道 | cm | ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ | cm | 埋戻材 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | ○ | 掘削土 | 管保護 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆 | ○ | 記事
標準埋設深度(m) | 0.6 |  | 粘性土 |  | 軟岩 |  | ない | 多い |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 5cm | 鉱滓 | cm |  | 砂 | ○ |  |  | 埋設明示ｼｰﾄ敷設 | ○
|  |  | 礫交じり土 |  | 硬岩 |  | 少ない | 特に多い |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | cm | 砕石 | cm |  | 再生粒調砕石 | ○ |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ防護
758460
758461
758463
758462
HIVPφ50
7-89 HIVPφ50
752551
752552
758459
752530
752529
DIPφ100
2600
1200
H=1000
1450
H=800
2400
2400
H=600
2000
1700
H=1600
2200
3500
4000
H=600
1700
1800
H=600
1500
2300
H=600
2800
2500
1000
2200
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
①
①’
②
②’
③
③’
。
。
廃止管DIPφ100 グラウト注入済み
廃止管DIPφ100 グラウト注入済み
No.1
No.0

## 例3
[22 empty] | 図面番号 | 1 | － | 3
縮尺 | FREE | 土質 | 砂質土 | ○ | 転石交じり土 | 地下水 | 0.6m掘削時 | 普通 | ○ | 路盤 | 砂利道 | cm | ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ | cm | 埋戻材 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | ○ | 掘削土 | 管保護 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆 | ○ | 記事
標準埋設深度(m) | 0.6 |  | 粘性土 |  | 軟岩 |  | ない | 多い |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 5cm | 鉱滓 | cm |  | 砂 | ○ |  |  | 埋設明示ｼｰﾄ敷設 | ○
|  |  | 礫交じり土 |  | 硬岩 |  | 少ない | 特に多い |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | cm | 砕石 | cm |  | 再生粒調砕石 | ○ |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ防護
600
600
1600
断面図 ①－①’
2000
994
994
2000
45°
45°
45°
45°
4000
4000
断面図 ②－②’
断面図 ③－③’
4000
45°
1000
500
500
1000
500
500
90°
90°
90°
90°
1000
600
800
600
1000

## 例1 (注釈入り)
配水管布設工事しゅん工図 | [11 empty] | 図面番号 |  | 1 | － | 1
工事名 | 徳島市○○町○丁目配水管布設替工事 | [5 empty] | 管布設年月 | 令和2年5月 |  |  |  | 課長 | 補佐 | 係長 | 照会 | 監督
工事箇所 | 徳島市○○町○丁目 | [5 empty] | 戸番図番号 | （4－7）(1/1000)
受注業者 | ○○株式会社 | [5 empty] | 住宅地図 | （P6・A・1)
使用材料 | [5 empty] | 使用材料
品名 |  | 形質 | 単位 | 数量 | 適用 | 品名 |  | 形質 | 単位 | 数量 | 適用
（φ100配水管材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 円形中下部壁 |  | RB25(CA)-150 | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ダクタイル鋳鉄管 |  | φ100×4000 | 本 | 20 | 内面粉体 | 円形底盤 |  | CR25(PC)-60 | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ100×2800 | 本 | 1 | 内面粉体 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ100×2500 | 本 | 1 | 内面粉体 | （給水管材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ100×2000 | 本 | 3 | 内面粉体 | DIP用サドル分水栓 |  | φ100×φ25 | 個 | 7 | ボール式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ100×1000 | 本 | 2 | 内面粉体 | 不断水割T字管 |  | φ100×φ50 | 個 | 1 | ○○工機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ100×994 | 本 | 2 | 内面粉体 | 副栓付伸縮止水栓 |  | φ25 | 個 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形曲管 |  | φ100×45° | 個 | 5 | 内面粉体 | 副栓付伸縮止水栓 |  | φ13 | 個 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形曲管 |  | φ100×22 1/2° | 個 | 1 | 内面粉体 | ポリエチレン管 |  | φ25 | m | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形曲管 |  | φ100×5 5/8° | 個 | 1 | 内面粉体 | ポリエルボ |  | φ25 | 個 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形継ぎ輪 |  | φ100 | 個 | 1 | 内面粉体 | ポリユニオンソケット |  | φ25 | 個 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形二受T字管 |  | φ100×φ75 | 個 | 2 | 内面粉体 | ポリユニオンソケット |  | φ25×φ13 | 個 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形接合セット |  | φ100 | 組 | 2 | 0 | HIVP |  | φ50 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形G-Linkセット |  | φ100 | 組 | 10 | 0 | HIVPソケット |  | φ50 | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ライナセット |  | φ100 | 組 | 10 | 0 | HIVPエルボ |  | φ50 | 個 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形F付きT字管浅埋型 |  | φ100×φ75 | 個 | 1 | 0 | SKXソケット |  | φ50 | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
補修弁 |  | φ75×100 | 基 | 1 | ○○合金製作所 | 止水ユニオン |  | φ50 | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消火栓単口地下式 |  | φ75 | 基 | 1 | ○○鐵工所 | ダクタイルメーターボックス |  | φ25 | 個 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
六角ボルトナット |  | M16×75 | 本 | 8 | SUS304 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
全面フランジパッキン |  | φ75 | 枚 | 1 | 0 | （廃止管閉塞材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GFガスケット1号 |  | φ75 | 個 | 1 | 0 | メカ形管帽(DIP) |  | φ100 | 個 | 1 | ○○水道器機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消火栓用鉄蓋 |  | 丸形3号（500） | 個 | 1 | 0 | HIVPキャップ |  | φ50 | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
角形上部壁 |  | RB5535S(A)-200 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
角形中下部壁 |  | RB5535S(BC)-200 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
角形底盤 |  | CR5535S(P)-80 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（φ75配水管材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ダクタイル鋳鉄管 |  | φ75×4000 | 本 | 1 | 内面粉体 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-K形乙切管 |  | φ75×1000 | 本 | 1 | 内面粉体 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形曲管 |  | φ75×45° | 個 | 1 | 内面粉体 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ソフトシール仕切弁受挿し |  | φ75 | 基 | 1 | ○○鐵工所 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX型接合セット |  | φ75 | 組 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
メカ形異種管異径継ぎ輪(DIP)×(VP) |  | φ75×φ50 | 個 | 1 | ○○水道器機 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIVP |  | φ50×500 | 本 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
メカ形継ぎ輪(VP) |  | φ50×90° | 個 | 2 | ○○水道器機 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切弁用鉄蓋(キャップ付き) |  | 円形1号(250) | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
円形調整リング |  | RB25(K)-100 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
円形中下部壁 |  | RB25(CA)-150 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
円形底盤 |  | CR25(PC)-60 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（配水代用管材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ75×1500 | 本 | 1 | 内面粉体 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX-K形乙切管 |  | φ75×1000 | 本 | 1 | 内面粉体 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ソフトシール仕切弁受挿し |  | φ75 | 基 | 1 | ○○鐵工所 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形接合セット |  | φ75 | 組 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形G-Linkセット |  | φ75 | 組 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ライナセット |  | φ75 | 組 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
メカ形異種管異径継ぎ輪(DIP)×(VP) |  | φ75×φ50 | 個 | 1 | ○○水道器機 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIVP |  | φ50×500 | 本 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
メカ形曲管(VP) |  | φ50×90° | 個 | 2 | ○○水道器機 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仕切弁用鉄蓋(キャップ付き) |  | 円形1号(250) | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
円形調整リング |  | RB25(K)-100 | 個 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
配水管（口径別）・配水代用管・排水設備・給水管・仮設管等を分類して記入する。
消火栓材料は配水管に含み、特に分ける必要は無い。
工事箇所はこのしゅん工図が図示する箇所の主となる住所を「丁目・字」まで記入する。
（例 工事箇所が○○町と△△町の飛び地である場合、この図面が○○町１丁目の範囲を図示するならば、徳島市○○町１丁目、とする。1丁目と2丁目等にまたがる場合は、主に工事範囲が含まれる方か、1丁目～2丁目と記入する）
管布設年月を記載する。日までは必要ない。
戸番図番号の縮尺が1/1000の場合は併記する。
住宅地図はゼンリン社地図の番号を用いる。
ページ番号－横軸アルファベット（大文字）－縦軸数字の並びとする。
平面図1面毎に平面図番号を与え、付随する表・図に子番号を与えて管理する。
使用材料表の枠が足りず二枚目に至る場合、二枚目に押印する必要は無い。（以下例）
平面図番号 － 子番号 とする。
１ － １ （使用材料表・断面詳細図）表
１ － ２ （平面配管図）裏
２ － １ （使用材料表）表
２ － ２ （平面配管図）裏
２ － ３ （断面図・詳細図）表
３ － １ （使用材料表）表
３ － ２ （使用材料表）裏
３ － ３ （平面配管図）表
３ ー ４ （断面図・詳細図）裏
表裏、どちらになっても良いように、両端に2ｃｍ程度のとじしろを用意する。

## 例2 (注釈入り)
[22 empty] | 図面番号 | 1 | － | 2
縮尺 | 1/250 | 土質 | 砂質土 | ○ | 転石交じり土 | 地下水 | 0.6m掘削時 | 普通 | ○ | 路盤 | 砂利道 | cm | ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ | cm | 埋戻材 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | ○ | 掘削土 | 管保護 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆 | ○ | 記事
標準埋設深度(m) | 0.6 |  | 粘性土 |  | 軟岩 |  | ない | 多い |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 5cm | 鉱滓 | cm |  | 砂 | ○ |  |  | 埋設明示ｼｰﾄ敷設 | ○
|  |  | 礫交じり土 |  | 硬岩 |  | 少ない | 特に多い |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | cm | 砕石 | cm |  | 再生粒調砕石 | ○ |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ防護
758460
758461
758463
758462
HIVPφ50
7-89 HIVPφ50
752551
752552
758459
752530
752529
DIPφ100
2600
1200
H=1000
1450
H=800
2400
2400
H=600
2000
1700
H=1600
2200
3500
4000
H=600
1700
1800
H=600
1500
2300
H=600
2800
2500
1000
2200
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
①
①’
②
②’
③
③’
。
。
廃止管DIPφ100 グラウト注入済み
廃止管DIPφ100 グラウト注入済み
配水管材料表記
並び順に管材料を記載する。 連続した同一材料はまとめて良いが、別材料を挟む場合は分ける。
ライナについては記号にて判断するため記載する必要はない。GX形直管とGX形直管（ライナ入り）を分ける必要もない。
給水管材料表記
サドル等の分水栓
ポリエチレン管等の管材料
副止水栓や既設管との接続材料
上記の３つとする。
管布設位置（道路端からの寄り寸法と埋設深度）
20～30ｍごと、あるいは布設深度が変動した箇所にて、寄りと深度のセットで表記する。
また、既設管との接続部についても表記する。
これにともない、下記のような断面図は廃止する。
ただし、試掘等の結果、他の占用物（ガス・電気等）との位置関係を記載しておくべきと判断される場合は表記する。
分岐給水管は、
親番を囲い表記する。
ポリエチレンスリーブ被覆については、直管に対して使用した場合にチェックする。メカ型接合材料部のみ等の場合はチェックしない。
コンクリート防護については、図面上で防護部を表記するか、記事にて明記すること。
No.0
No.1
方位マークは原則として北を↑または←の向きとする。
切管については、その長さを平面図に表記するが、断面図・詳細図等にて表記される場合は、この限りではない。
工事写真測点を記載する。
表裏、どちらになっても良いように、両端に2ｃｍ程度のとじしろを用意する。

## 例3 (注釈入り)
[22 empty] | 図面番号 | 1 | － | 3
縮尺 | FREE | 土質 | 砂質土 | ○ | 転石交じり土 | 地下水 | 0.6m掘削時 | 普通 | ○ | 路盤 | 砂利道 | cm | ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ | cm | 埋戻材 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | ○ | 掘削土 | 管保護 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆 | ○ | 記事
標準埋設深度(m) | 0.6 |  | 粘性土 |  | 軟岩 |  | ない | 多い |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 5cm | 鉱滓 | cm |  | 砂 | ○ |  |  | 埋設明示ｼｰﾄ敷設 | ○
|  |  | 礫交じり土 |  | 硬岩 |  | 少ない | 特に多い |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | cm | 砕石 | cm |  | 再生粒調砕石 | ○ |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ防護
600
600
1600
断面図 ①－①’
2000
994
994
2000
45°
45°
45°
45°
4000
4000
断面図 ②－②’
断面図 ③－③’
4000
45°
1000
500
500
1000
500
500
90°
90°
90°
90°
1000
600
800
600
1000
詳細図の材料表記をやめ、切管の長さと曲管の角度のみとする。
また、縮尺についても廃止し見やすさを重視する。

## 例4（注釈入り）
配水管布設工事しゅん工図 | [8 empty] | 図面番号 |  | 1 | － | 1
工事名 | 徳島市重要給水施設配水管（１０）南佐古○番町から南佐古○番町配水管布設替工事 | [5 empty] | 管布設年月 | 令和2年5月 | 課長 | 補佐 | 係長 | 照会 | 監督
工事箇所 | 徳島市南佐古○番町 | [5 empty] | 戸番図番号 | （11-22）(1/1000)
受注業者 | (株)施設水道 | [5 empty] | 住宅地図 | （P88 ・ A ・ 3)
使用材料 | [5 empty] | 断面図・詳細図 等
品名 |  | 形質 | 単位 | 数量 | 適用
（φ100配水管材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ダクタイル鋳鉄管 |  | φ100×4000 | 本 | 20 | 内面粉体
GX-G形甲切管 |  | φ100×2800 | 本 | 1 | 内面粉体
GX-G形甲切管 |  | φ100×2500 | 本 | 1 | 内面粉体
GX-G形甲切管 |  | φ100×2000 | 本 | 3 | 内面粉体
GX-G形甲切管 |  | φ100×1000 | 本 | 2 | 内面粉体
GX-G形甲切管 |  | φ100×994 | 本 | 2 | 内面粉体
GX形曲管 |  | φ100×45° | 個 | 5 | 内面粉体
GX形曲管 |  | φ100×22 1/2° | 個 | 1 | 内面粉体
GX形曲管 |  | φ100×5 5/8° | 個 | 1 | 内面粉体
GX形継ぎ輪 |  | φ100 | 個 | 1 | 内面粉体
GX形二受T字管 |  | φ100×φ75 | 個 | 2 | 内面粉体
GX形接合セット |  | φ100 | 組 | 2 | 0
GX形G-Linkセット |  | φ100 | 組 | 10 | 0
GX形ライナセット |  | φ100 | 組 | 10 | 0
GX形F付きT字管浅埋型 |  | φ100×φ75 | 個 | 1 | 0
補修弁 |  | φ75×100 | 基 | 1 | ○○合金製作所
消火栓単口地下式 |  | φ75 | 基 | 1 | ○○鐵工所
六角ボルトナット |  | M16×75 | 本 | 8 | SUS304
全面フランジパッキン |  | φ75 | 枚 | 1 | 0
GFガスケット1号 |  | φ75 | 個 | 1 | 0
消火栓用鉄蓋 |  | 丸形3号（500） | 個 | 1 | 0
角形上部壁 |  | RB5535S(A)-200 | 個 | 1 | 0
角形中下部壁 |  | RB5535S(BC)-200 | 個 | 1 | 0
角形底盤 |  | CR5535S(P)-80 | 個 | 1 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
（φ75配水管材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0
GX形ダクタイル鋳鉄管 |  | φ75×4000 | 本 | 1 | 内面粉体
GX-K形乙切管 |  | φ75×1000 | 本 | 1 | 内面粉体
GX形曲管 |  | φ75×45° | 個 | 1 | 内面粉体
GX形ソフトシール仕切弁受挿し |  | φ75 | 基 | 1 | ○○鐵工所
GX型接合セット |  | φ75 | 組 | 3 | 0
メカ形異種管異径継ぎ輪(DIP)×(VP) |  | φ75×φ50 | 個 | 1 | ○○水道器機
HIVP |  | φ50×500 | 本 | 2 | 0
メカ形継ぎ輪(VP) |  | φ50×90° | 個 | 2 | ○○水道器機
仕切弁用鉄蓋(キャップ付き) |  | 円形1号(250) | 個 | 1 | 0
円形調整リング |  | RB25(K)-100 | 個 | 1 | 0
円形中下部壁 |  | RB25(CA)-150 | 個 | 1 | 0
円形底盤 |  | CR25(PC)-60 | 個 | 1 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
（配水代用管材料） |  | 0 | 0 | 0 | 0
GX-G形甲切管 |  | φ75×1500 | 本 | 1 | 内面粉体
GX-K形乙切管 |  | φ75×1000 | 本 | 1 | 内面粉体
GX形ソフトシール仕切弁受挿し |  | φ75 | 基 | 1 | ○○鐵工所
GX形接合セット |  | φ75 | 組 | 1 | 0
GX形G-Linkセット |  | φ75 | 組 | 1 | 0
GX形ライナセット |  | φ75 | 組 | 1 | 0
メカ形異種管異径継ぎ輪(DIP)×(VP) |  | φ75×φ50 | 個 | 1 | ○○水道器機
HIVP |  | φ50×500 | 本 | 2 | 0
メカ形曲管(VP) |  | φ50×90° | 個 | 2 | ○○水道器機
仕切弁用鉄蓋(キャップ付き) |  | 円形1号(250) | 個 | 1 | 0
円形調整リング |  | RB25(K)-100 | 個 | 1 | 0
仮に材料表が半分で収まる場合には、こちら側の様式を用いて断面図を収めても良い。

## 新チェックシートしゅん工図
しゅん工図チェックシート |  |  |  | 令和 年 月 日 | ※ 提出日
工 事 名
受 注 者
総則
しゅん工図面は、本図面で埋設確認や現地立会の際、新設・既設・撤去管等の状況が明確に記され確認出来るものであることが大前提である。
しゅん工図面・台帳類・戸番図調査表において、指摘を受けた訂正箇所（上記事項以外も含む）は、次回から確実に修正してくること。
（上記チェック事項以外の追加又は訂正がある場合は、その都度担当部署と協議し決定すること。）
受注者 | 監督員 |  | 位置図
| □ | 1 | しゅん工図面に添付する位置図に、布設管の概略（弁栓マーク・管種・口径等と図面番号ごとの表示範囲）を記載しているか。位置図に使用する地形図は基本的にマッピングシステムより出力したものを使用すること。
受注者 | 監督員 |  | 使用材料表
□ | □ | 1 | 使用材料表と平面配管図が一致しているか。
□ | □ | 2 | 使用材料に本管（口径別）・排水設備・給水管・仮設材料等を分類し記入してあるか。また、見やすい数字などで書かれているか。
□ | □ | 3 | 必須箇所（工事名・場所・業者名・管布設年月・ 戸番図番号・地図ページ等）に正しく記入されているか。
受注者 | 監督員 |  | しゅん工図（平面配管図）
□ | □ | 1 | 配管日誌及び現場写真と、しゅん工図面が合っているか。※工事写真測点も記載すること。なお、図面の縮尺は1/250とする。
□ | □ | 2 | 新設本管・給水切替箇所は赤色、既設管は青色、送配水管・配水代用管の廃止管は黒で記入しているか。
□ | □ | 3 | 各シンボルの表記（直管・異形管・弁栓・メーター等）やお客様番号に間違いはないか。
□ | □ | 4 | 旗上げは布設並び順に材料が記載されているか。文字の大きさは2mm以上とする。
□ | □ | 5 | 道路端からの布設本管の寄り寸法および布設深度が必要な箇所で記載されているか。（20～30ｍごと・布設深度が変動した箇所・既設管との接続部、ほか）
□ | □ | 6 | 連続する図面については、前後関係が把握しやすいように一部重複部分を残すなどの配慮がされているか。
□ | □ | 7 | 二条配管（送・配水管、配･配水管等）及び道路対面配管（道路の幅員が広い場合）時、別々にしゅん工図面が書かれているか。
□ | □ | 8 | 平面配管図の方位マークが、正確に記入されているか。原則北を↑または、←とする。なお、微妙な傾き（↗）の場合は、事前に担当部署と協議し承諾を得ること。
□ | □ | 9 | 平面配管図の下欄の項目についてすべて記入されているか。
□ | □ | 10 | 障害物との離隔確保や既設管との接合等による布設位置や深さの変更部について、断面図・詳細図が書かれているか。
□ | □ | 11 | 平面配管図の切管部について寸法を表記しているか。断面図・詳細図等に表記されている場合は省略しても良い。
□ | □ | 12 | 他の占用物件について、平面配管図に記載されているか。（ガス、電気等の種類と大まかな位置関係を表記し、寄り寸法は必要ない）
□ | □ | 13 | 試掘等により確認した情報を、断面図等により記載しているか。（実際に確認した他占用物の位置関係などは寄り寸法を含め記載する）
（令和３年４月１日以降適用）

## 新チェックシート弁栓・戸番図
弁栓台帳・戸番図調査表チェックシート |  |  |  | 令和 年 月 日 | ※ 提出日
工 事 名
受 注 者
受注者 | 監督員 |  | 戸番図調査表
□ | □ | 1 | 本工事において、更新した給水管（分岐親番）および配水代用管の戸番図調査票がすべて作成されているか。
□ | □ | 2 | 主たる水栓番号および配水代用管から分岐する水番のうち、監督員が指示するものについて戸番図調査票が作成されているか。
□ | □ | 3 | メータ設備・弁栓類（公道･宅地内）のオフセットが正確に計測され記入されているか。
□ | □ | 4 | 使用材料（鉄蓋類含む）がすべて記入され、間違いが無いか。(枠が足りない場合は追加すること）
□ | □ | 5 | 分岐水番の場合、本線所有者の水番あるいは代用管番号が所定の欄に記入されているか。
□ | □ | 6 | メーター設備まで管路を一新せず既設管と接続する場合、接続部の深度について所定の欄に記入されているか。
□ | □ | 7 | メーター設備より内線を施工した場合、施工管路が赤線で表記された上、材料と施工理由が記載されているか。（メーターBOX内の鉛管撤去を除く）
| □ | 8 | 鉛管残存状況について確認し、所定の欄に記入されているか。
| □ | 9 | 局担当者の押印欄（右側）に押印されているか。
受注者 | 監督員 |  | 弁栓台帳
□ | □ | 1 | 本工事において、設置した仕切弁類・消火栓・空気弁・その他弁栓について仕切弁台帳・消火栓台帳・空気弁台帳・その他弁栓台帳としてすべて作成されているか。
□ | □ | 2 | 弁栓種類欄について正しく記入されているか。（仕切弁台帳で排水設備の場合は排水弁、その他弁栓台帳での管理栓・逆止弁等）
□ | □ | 3 | 弁栓のオフセットが正確に計測され記入されているか。
□ | □ | 4 | 設置鉄蓋・枠類等の材料がすべて記入され、間違いが無いか。
| □ | 5 | 局担当者の押印欄（右側）に押印されているか。
（令和３年４月１日以降適用）

## 新チェックシート弁栓・戸番図 (改訂部)
弁栓台帳・戸番図調査表チェックシート |  |  |  | 令和 年 月 日 | ※ 提出日
工 事 名
受 注 者
受注者 | 監督員 |  | 戸番図調査表
□ | □ | 1 | 本工事において、更新した給水管（分岐親番）および配水代用管の戸番図調査票がすべて作成されているか。
□ | □ | 2 | 主たる水栓番号および配水代用管から分岐する水番のうち、監督員が指示するものについて戸番図調査票が作成されているか。
□ | □ | 3 | メータ設備・弁栓類（公道･宅地内）のオフセットが正確に計測され記入されているか。
□ | □ | 4 | 使用材料（鉄蓋類含む）がすべて記入され、間違いが無いか。(枠が足りない場合は追加すること）
□ | □ | 5 | 分岐水番の場合、本線所有者の水番あるいは代用管番号が所定の欄に記入されているか。
□ | □ | 6 | メーター設備まで管路を一新せず既設管と接続する場合、接続部の深度について所定の欄に記入されているか。
□ | □ | 7 | メーター設備より内線を施工した場合、施工管路が赤線で表記された上、材料と施工理由が記載されているか。（メーターBOX内の鉛管撤去を除く）
| □ | 8 | 鉛管残存状況について確認し、所定の欄に記入されているか。
| □ | 9 | 局担当者の押印欄（右側）に押印されているか。
受注者 | 監督員 |  | 弁栓台帳
□ | □ | 1 | 本工事において、設置した仕切弁類・消火栓・空気弁・その他弁栓について仕切弁台帳・消火栓台帳・空気弁台帳・その他弁栓台帳としてすべて作成されているか。
□ | □ | 2 | 弁栓種類欄について正しく記入されているか。（仕切弁台帳で排水設備の場合は排水弁、その他弁栓台帳での管理栓・逆止弁等）
□ | □ | 3 | 弁栓のオフセットが正確に計測され記入されているか。
□ | □ | 4 | 設置鉄蓋・枠類等の材料がすべて記入され、間違いが無いか。
| □ | 5 | 局担当者の押印欄（右側）に押印されているか。
（令和３年４月１日以降適用）

## 参考資料
参考資料 | しゅん工図チェック項目表
工事情報 | 工事名 工事場所 業者名が正しいか
管布設年月が正しいか（図面に記された箇所の工事を行った月）
住宅地図番号（ゼンリン表記） 戸番図番号が正しいか
図面番号が正しいか
捺印欄がその年度毎の人事に応じて正しいか
使用材料表 | 使用材料に本管（口径別）・排水設備・給水管・仮設材料等を分類し記入してあるか。また、見やすい数字などで書かれているか。
鋳鉄管の直管については、ダクタイル鋳鉄管と表記されているか
鋳鉄管類の適用に内面粉体が表記されているか
鋳鉄管の切管において、挿し口加工がある場合、適用に表記されているか
挿し口リングの適用にタッピンねじ式等の表記されているか
片落管の挿し受などの「し」 継ぎ輪の「ぎ」 F付きの「き」など省略されていないか
GX形において、ライナセットになっているか 単位が「組」になっているか
G-Linkセット、接合セットになっているか 単位が「組」になっているか
G-Linkセット、接合セットの計上漏れがないか（たとえば二受けで図番が分かれている場合など）
GX形の場合、GX-G、G-G、GX-K等の表記について、実際と誤りが無いか
G-K形乙切管などGX形か否かの判別がつかない管において、外面塗装が耐食塗装の場合、適用にてその表記があるか
仕切弁・消火栓・補修弁の単位が「基」になっているか
不断水割Ｔ字管の単位が「組」になっているか
仕切弁・消火栓・補修弁・不断水割Ｔ字管の適用にメーカー名が表記されているか
メカ形VPジョイント等のメカ形継ぎ手材料の適用にメーカー名が表記されているか
ボルトナット等にSUS表記がされているか
配水管材料のビニル管について、φ50×300 １本 のように表記され、φ50 2.0mのようにまとめられていないか。（排水管・給水管はまとめて良い）
φ50×1000等について「×」バツが「ｘ」エックスや「＊」アスタリスクになっていないか
HPPE直管について、材料検査時に計測した材料延長（5030mmなど）で表記されているか
サドル分水栓の適用にボール式等の表記がされているか
平面配管図 | 平面配管図の下欄の項目について必要な箇所がすべて記入されているか。
方位が表記されているか
図面番号が記入されているか
文字の大きさは2mm以上か
連続する図面については、前後関係が把握しやすいように一部重複部分を残すなどの配慮がされているか。
二条配管（送・配水管、配･配水管等）及び道路対面配管（道路の幅員が広い場合）時、別々にしゅん工図面が描かれているか。
防護コンクリートなどがある場合、防護箇所が表記されているか
新設管 | 道路端からの布設本管の寄り寸法および布設深度が必要な箇所で記載されているか。（20～30ｍごと・布設深度が変動した箇所・既設管との接続部、ほか）
旗挙げ材料は布設順に表記されているか
ライナ使用部の受け口記号が塗りつぶされ○が表記されているか
G-Linkセットや特殊押輪使用部について、記号が表記されているか
平面配管図の切管部について寸法を表記しているか。断面図・詳細図等に表記されている場合は省略しても良い。
切管材料の延長について、工事写真と照合し間違いないか
GX形の場合、GX-G、G-G、GX-K等の表記について誤りが無いか
GX形ソフトシール仕切弁について、両受と受挿しに誤りが無いか
φ50×1000等の表記について「×」バツが「ｘ」エックスや「＊」アスタリスクになっていないか
HPPE直管について、材料検査時に計測した材料延長（5030mmなど）で表記されているか
連続する図面について、重複部分にかかる材料の計上漏れがないか
既設管 | 表示色は青か
管種口径深度について表記されているか
廃止管 | 表示色は黒か
管種口径深度が判明しているものについては表記されているか
閉塞材料が赤色で表記され、旗挙げされてているか
モルタル充填などは必要に応じて表記されているか
他占用物件 | 下水管 電気 ガス NTTなど 名称が表記されているか
表示色が適当か、黄色など白地に見えがたい色ではないか
代用管 | 代用管番号が表記されているか
給水管 | 給水取り出しを行った箇所について、水栓番号が表記されているか
分岐がある場合、親番を四角で囲い明示しているか
断面図・詳細図 | 配管図について、あまりにも矛盾した誤解しかねない形で表記していないか（1mより5mが極端に短いなど）
断面図記号A-A’などの矢視線が配管図の地形と矛盾しないか
断面図記号A-A’について数字とアルファベットが混在していないか また順番を飛ばしていないか
防護コンクリートなどがある場合、表記されているか
ライナ使用部の受け口記号が塗りつぶされ○が表記されているか
切管延長および曲管角度が表記されているか
障害物との離隔確保等による断面図・詳細図について、その障害物が表記されているか。

## Sheet6 (hidden)
品名 | 形質 | 単位 | 数量 | 適用 | 品名 | 形質 | 単位 | 数量 | 適用
（φ100配水管材料） |  |  |  |  | 円形中下部壁 | RB25(CA)-150 | 個 | 1
GX形ダクタイル鋳鉄管 | φ100×4000 | 本 | 20 | 内面粉体 | 円形底盤 | CR25(PC)-60 | 個 | 1
GX-G形甲切管 | φ100×2800 | 本 | 1 | 内面粉体
GX-G形甲切管 | φ100×2500 | 本 | 1 | 内面粉体 | （給水管材料）
GX-G形甲切管 | φ100×2000 | 本 | 3 | 内面粉体 | DIP用サドル分水栓 | φ100×φ25 | 個 | 7 | ボール式
GX-G形甲切管 | φ100×1000 | 本 | 2 | 内面粉体 | 不断水割T字管 | φ100×φ50 | 個 | 1 | ○○工機
GX-G形甲切管 | φ100×994 | 本 | 2 | 内面粉体 | 副栓付伸縮止水栓 | φ25 | 個 | 4
GX形曲管 | φ100×45° | 個 | 5 | 内面粉体 | 副栓付伸縮止水栓 | φ13 | 個 | 3
GX形曲管 | φ100×22 1/2° | 個 | 1 | 内面粉体 | ポリエチレン管 | φ25 | m | 20.1
GX形曲管 | φ100×5 5/8° | 個 | 1 | 内面粉体 | ポリエルボ | φ25 | 個 | 14
GX形継ぎ輪 | φ100 | 個 | 1 | 内面粉体 | ポリユニオンソケット | φ25 | 個 | 11
GX形二受T字管 | φ100×φ75 | 個 | 2 | 内面粉体 | ポリユニオンソケット | φ25×φ13 | 個 | 3
GX形接合セット | φ100 | 組 | 2 |  | HIVP | φ50 | m | 2
GX形G-Linkセット | φ100 | 組 | 10 |  | HIVPソケット | φ50 | 個 | 1
GX形ライナセット | φ100 | 組 | 10 |  | HIVPエルボ | φ50 | 個 | 2
GX形F付きT字管浅埋型 | φ100×φ75 | 個 | 1 |  | SKXソケット | φ50 | 個 | 1
補修弁 | φ75×100 | 基 | 1 | ○○合金製作所 | 止水ユニオン | φ50 | 個 | 1
消火栓単口地下式 | φ75 | 基 | 1 | ○○鐵工所 | ダクタイルメーターボックス | φ25 | 個 | 7
六角ボルトナット | M16×75 | 本 | 8 | SUS304
全面フランジパッキン | φ75 | 枚 | 1 |  | （廃止管閉塞材料）
GFガスケット1号 | φ75 | 個 | 1 |  | メカ形管帽(DIP) | φ100 | 個 | 1 | ○○水道器機
消火栓用鉄蓋 | 丸形3号（500） | 個 | 1 |  | HIVPキャップ | φ50 | 個 | 1
角形上部壁 | RB5535S(A)-200 | 個 | 1
角形中下部壁 | RB5535S(BC)-200 | 個 | 1
角形底盤 | CR5535S(P)-80 | 個 | 1
（φ75配水管材料）
GX形ダクタイル鋳鉄管 | φ75×4000 | 本 | 1 | 内面粉体
GX-K形乙切管 | φ75×1000 | 本 | 1 | 内面粉体
GX形曲管 | φ75×45° | 個 | 1 | 内面粉体
GX形ソフトシール仕切弁受挿し | φ75 | 基 | 1 | ○○鐵工所
GX型接合セット | φ75 | 組 | 3
メカ形異種管異径継ぎ輪(DIP)×(VP) | φ75×φ50 | 個 | 1 | ○○水道器機
HIVP | φ50×500 | 本 | 2
メカ形継ぎ輪(VP) | φ50×90° | 個 | 2 | ○○水道器機
仕切弁用鉄蓋(キャップ付き) | 円形1号(250) | 個 | 1
円形調整リング | RB25(K)-100 | 個 | 1
円形中下部壁 | RB25(CA)-150 | 個 | 1
円形底盤 | CR25(PC)-60 | 個 | 1
（配水代用管材料）
GX-G形甲切管 | φ75×1500 | 本 | 1 | 内面粉体
GX-K形乙切管 | φ75×1000 | 本 | 1 | 内面粉体
GX形ソフトシール仕切弁受挿し | φ75 | 基 | 1 | ○○鐵工所
GX形接合セット | φ75 | 組 | 1
GX形G-Linkセット | φ75 | 組 | 1
GX形ライナセット | φ75 | 組 | 1
メカ形異種管異径継ぎ輪(DIP)×(VP) | φ75×φ50 | 個 | 1 | ○○水道器機
HIVP | φ50×500 | 本 | 2
メカ形曲管(VP) | φ50×90° | 個 | 2 | ○○水道器機
仕切弁用鉄蓋(キャップ付き) | 円形1号(250) | 個 | 1
円形調整リング | RB25(K)-100 | 個 | 1